## 4-LISTA CODICE ERRORE
LISTA CODICI DI ERRORE (APOLLO_WIFI R32 )
N° | Descrizione Guasto | Display su unità interna | Modo di funzionamento | Possibili problemi
Codice display
1 | Protezione del sistema per alta tensione | E1 | In cooling and drying :ad eccezione del motore ventilatore unità interna,tutto il resto non funziona. In heating, l'unità si ferma completamente. | 1)Tensione di alimentazione instabile ; 2) Tensione di alimentazione troppo bassa o carico troppo alto ; 3)Evaporatore sporco/intasato.per bassa pressione.
2 | Protezione Antifreezing Unità interne | E2 | In cooling and drying :il motore ventilatore unità interna funziona e il compressore e motore unità esterna si ferma. | Possibili cause: 1)Poca circolazione d'aria; 2) Motore unità interna difettoso; 3)Scambiatore o filtro sporco)
3 | Protezione del sistema per bassa tensione | E3 | In cooling and drying :il motore ventilatore unità interna funziona e il compressore e motore unità esterna si ferma. | 1)Tensione di alimentazione instabile ; 2) Tensione di alimentazione troppo bassa o carico troppo alto ; 3)Evaporatore sporco/intasato.per bassa pressione.
4 | Protezione per alta temperatura di mandata del compressore | E4 | In cooling and drying :il motore ventilatore unità interna funziona e il compressore e motore unità esterna si ferma.In heating, l'unità si ferma completamente. | Fare riferimento alla spiegazione per malfunzionamento per alta temperatura mandatra compressore
5 | Protezione di sovracorrente | E5 | In cooling and drying :il motore ventilatore unità interna funziona e il compressore e motore unità esterna si ferma.In heating. l'unità si ferma completamente. | 1)Tensione di alimentazione instabile ; 2) Tensione di alimentazione troppo bassa o carico troppo alto ; 3)Evaporatore sporco/intasato.per bassa pressione.
6 | Errore di comunicazione tra scheda e componenti | E6 | In cooling:il compressore si ferma mentre il motore ventilatore unità iinterna funziona. In heating. l'unità è completamente ferma | Fare riferimento alla spiegazione per malfunzionamento
7 | Conflitto di modalità di funzionamento | E7
8 | Protezione per alta temperatura | E8 | In cooling:il compressore si ferma mentre il motore ventilazione funziona. In heating, l'unità è completamente ferma | Fare riferimento alla spiegazione per malfunzionamento per alta temperatura (vedi sotto)
9 | Malfunzionamneto EEPROM | EE | In cooling and drying :il motore ventilatore unità interna funziona e il compressore e motore unità esterna si ferma. In heating, l'unità è completamente ferma. | Sostituire la scheda elettronica AP1.
10 | Intervento di protezione e limitazione frequenza compressore,per alta temperatura modulo di potenza | EU | Tutti i componenti funzionano correttamente, mentre diminuisce la frequenza del compressore e relativa potenza del sistema. | Fermare i sistema.Dopo circa 20 minuti verificare se la pasta conduttiva è sufficiente e ben messa tra il modulo IPM della scheda unità esterna AP1 e il dissipatore di alluminio. Se tutto a posto, sostituire la scheda AP1.
11 | Protezione per malfunzionamento del "jumper cup" | C5 | Il ricevitore unità interna e il pulsante (tasto ausiliario)di funzionamento lavorano correttamente, ma non eseguono nessun comando. N,B, QUANDO SI SOSTITUISCE LA SCHEDA UNITA' INTERNA, UTILIZZARE IL JUMPER CUP DELLA "VECCHIA" E INSTALLARLA NELLA "NUOVA" | 1) Il connettore del ricevitore non è ben inserito nella scheda ; 2) Il "jumper cup" non è ben inserito nel suo alloggiamento sulla scheda; 3)Connettore danneggiato; 4) pista della scheda danneggiata
12 | Recupero refrigerante | Fo | Quando l'unità esterna riceve il segnale di "Recupero Gas Refrigerante", il sistema si posiziona il raffreddamento e inizia a recuperate il gas. Utilizzata funzione errata su telecomando! | Unità sta funzionando in raffreddamento.L'utente ha utilizzato male il telecomando, Toglere l'alimentazione del sistema per 2 minuti e poi ridare tensione.
13 | Perdita/poco gas refrigerante | F0 | In cooling and drying :ad eccezione del motore ventilatore unità interna,tutto il resto non funziona. In heating, l'unità si ferma completamente. | Quantità gas refrigerante scarsa o perdita gas ( cartelle/tubazioni)
14 | Il sensore della temperatura aria ambiente su unità interna, è difettoso( aperto/ in corto) | F1 | In cooling and drying :ad eccezione del motore ventilatore unità interna,tutto il resto non funziona. In heating, l'unità si ferma completamente. | 1)Il connettore del sensore non è ben inserito nella scheda ; 2)Componente su scheda,difettoso; 3)Sensore danneggiato(verificare resistenza); 4)Scheda difettosadanneggiata
15 | Il sensore della temperaturadella batteria su unità interna, è difettoso( aperto/ in corto) | F2 | Una volta raggiunta la temperatura selezionata, l'unità si ferma completamente. In cooling and drying :il motore ventilatore unità interna si ferma ,come tutto il resto:In heating si ferma tutto completamente. | 1)Il connettore del sensore non è ben inserito nella scheda ; 2)Componente su scheda,difettoso; 3)Sensore danneggiato(verificare resistenza); 4)Scheda difettosadanneggiata
16 | Il sensore della temperatura ambiente su unità esterna, è difettoso( aperto/ in corto) | F3 | Durante il funzionamento in cooling and drying :il motore ventilatore unità interna funziona,mentre si ferma il compressore:In heating si ferma tutto completamente. | Il sensore aria dell'unità esterna, non è ben collegato o è danneggiato. Verificare resistenza del sensore
17 | Il sensore della temperatura dello scambiatore su unità esterna, è difettoso( aperto/ in corto) | F4 | Durante il funzionamento in cooling and drying :il motore ventilatore unità interna funziona,mentre si ferma il compressore:In heating si ferma tutto completamente. | Il sensore della temperatura dello scambiatore dell'unità esterna, non è ben collegato o è danneggiato. Verificare resistenza del sensore
18 | Il sensore della temperatura della mandata del compressore , è difettoso( aperto/ in corto) | F5 | Durante il funzionamento in cooling and drying :il motore ventilatore unità interna funziona,mentre dopo 3 minuti si ferma il compressore:In heating dopo 3 minuti si ferma il compressore. | Il sensore della temperatura di mandata del compressore , non è ben collegato o è danneggiato. Verificare resistenza del sensore. Verificare che il bulbo del sensore sia ben inserito nel suo alloggiamento.
19 | Limite e/o diminuzione della frequenza compressore per sovracarico | F6 | Tutti i componenti funzionano correttamente, mentre diminuisce la frequenza del compressore e relativa potenza del sistema. | Fare riferimento alla spiegazione per malfunzionamento( sovracarico e resistenz aper alta temperatura
20 | Ritorno dell'olio al compressore | F7
21 | Diminuzione della frequenza compressore per limite di tensione | F8
22 | Diminuzione della frequenza compressore per alta tempetura di mandata | F9 | Tutti i componenti funzionano correttamente, mentre diminuisce la frequenza del compressore e relativa potenza del sistema. | 1)Sovracarico o temperatura aria troppo alta su unità esterna.Tensione di alimentazione troppo bassa. La pressione gas è troppo alta . 2)Quantità refrigerante insufficiente. 3) Malfunzionamneto della valvola espansione( EKV)
23 | Diminuzione della frequenza compressore per evitare ghiacciamento U.I. (antifreeze) | FH | Tutti i componenti funzionano correttamente, mentre diminuisce la frequenza del compressore e relativa potenza del sistema. | 1)Poca aria in aspirazione su unità interna o velocità ventilatore troppo bassa
24 | Tensione DC-BUS è troppo alta. | PH | In cooling:il compressore si ferma mentre il motore ventilatore unità iinterna funziona. In heating, l'unità è completamente ferma | 1)Misurare la tensione di alimentazione (L-N) su morsettiera XT; se maggiore di 265 volt , togliere l'alimentazione e aspettare che la tensione ritorni normale( 230 V circa). 2) Se la tensione è nella norma, verificare la capacità del condensatore elettrolittico C, (scheda AP1). Se corretta, sostituire la scheda AP1.
25 | Tensione DC-BUS troppo bassa | PL | In cooling:il compressore si ferma mentre il motore ventilatore unità iinterna funziona. In heating, l'unità è completamente ferma | 1)Misurare la tensione di alimentazione (L-N) su morsettiera XT; se minore di 150 volt , togliere l'alimentazione e aspettare che la tensione ritorni normale( 230 V circa). 2) Se la tensione è nella norma, verificare la capacità del condensatore elettrolittico C, (scheda AP1). Se corretta, sostituire la scheda AP1.
26 | Il Compressore sta eseguendo il test alla minima frequenza | PØ | PER I TEST DI FABBRICA/PRODUZIONE | E' visibile In cooling e in heating , quando il sistema sta eseguendo il test.
27 | Il Compressore sta eseguendo il test alla frequenza della potenza nominale | P1 | PER I TEST DI FABBRICA/PRODUZIONE | E' visibile In cooling e in heating , quando il sistema sta eseguendo il test alla potenza nominale
28 | Il Compressore sta eseguendo il test alla massima frequenza | P2 | PER I TEST DI FABBRICA/PRODUZIONE | E' visibile In cooling e in heating , quando il sistema sta eseguendo il test alla massima potenza
29 | Il Compressore sta eseguendo il test alla frequenza intermedia | P3 | PER I TEST DI FABBRICA/PRODUZIONE | E' visibile In cooling e in heating , quando il sistema sta eseguendo il test alla potenza intermedia
30 | Protezione per sovracorrente sulla fase del Compressore | P5 | In cooling:il compressore si ferma mentre il motore ventilatore unità iinterna funziona. In heating, l'unità è completamente ferma | Fare riferimento all'analisi di malfunzionamneto del modulo di protezione IPM e protezione per sovracorrente sulla fase del compressore
31 | Protezione per intervento gallegiante scarico condensa | PU | In cooling:il compressore si ferma mentre il motore ventilatore unità iinterna funziona. In heating, l'unità è completamente ferma | Se non è installato tubo scarico condensa, scaricare la condensa da tappo sotto l'unità. Verificare funzionalità gallegiante e pomap condensa
32 | Malfunzionamento del sensore di temperatura del modulo di potenza | P7 | In cooling:il compressore si ferma mentre il motore ventilatore unità iinterna funziona. In heating, l'unità è completamente ferma | Sostiuire scheda elettronica AP1 unità esterna
33 | Protezione di alta temperatura del modulo di potenza | P8 | In cooling:il compressore si ferma mentre il motore ventilatore unità iinterna funziona. In heating, l'unità è completamente ferma | Fermare i sistema.Dopo circa 20 minuti verificare se la pasta conduttiva è sufficiente e ben messa tra il modulo IPM della scheda unità esterna AP1 e il dissipatore di alluminio. Se tutto a posto, sostituire la scheda AP1.
34 | Protezione per sovracarico del compressore | H3 | In cooling:il compressore si ferma mentre il motore ventilatore unità iinterna funziona. In heating, l'unità è completamente ferma | 1) I cavi di collegamento tra OVC-COMPRESSOR non sono collegati. Normalmente tra i 2 connettori la resistenza deve essere inferiore a 1 ohm . 2) Fare riferimento al malfunzionamento per protezione per sovracarico sulla mandata compressore
35 | Protezione per sovrapressione del compressore | H4 | In cooling:il compressore si ferma mentre il motore ventilatore unità iinterna funziona. In heating, l'unità è completamente ferma | Fare riferimento all'analisi per sovracarico e alta temperatura
36 | Protezione IPM | H5 | In cooling:il compressore si ferma mentre il motore ventilatore unità iinterna funziona. In heating, l'unità è completamente ferma | 1) Fare riferimento all'analisi di malfunzionamento (del modulo IPM, perdita del sincronismo del compressore e protezione per sovracorrente del compressore)
37 | Motore ventilatore unità interna non funziona | H6 | Motore ventilatore unità interna ede esterna, compressore e resistenza elttrica si fermano (OFF) e il flap si ferma nella posizione in cui si trova | 1)Cattivo contatto dei terminali sul motore ventilatore 2) Cattivo contatto del collegamento motore sul connettore della scheda 3)Motore bloccato 4)Motore difettoso 5)Scheda elettronica Unità interna difettosa
38 | Compressore non sincronizzato | H7 | In cooling:il compressore si ferma mentre il motore ventilatore unità iinterna funziona. In heating, l'unità è completamente ferma | Fare riferimento all'analisi di malfunzionamento (del modulo IPM, perdita del sincronismo del compressore e protezione per sovracorrente del compressore)
39 | Protezione PFC | HC | In cooling:il compressore si ferma mentre il motore ventilatore unità iinterna funziona. In heating, l'unità è completamente ferma | Sostituire gr. Scheda e/o il reattore
40 | Compressore smagnetizzato | HE | In cooling:il compressore si ferma mentre il motore ventilatore unità iinterna funziona. In heating, l'unità è completamente ferma
41 | Malfunzionamento del motore DC ventilatore (1) | L3 | Malfunzionamento del motore Dc unità esterna e il compressore si ferma | 1)Cattivo Collegamento elettrico del Motore DC 2) Cattivo collegamento sul connettore e scheda 3) Motore difettoso
42 | Protezione sulla potenza assorbita | L9 | Il compressore si ferma e dopo 30s anche il motore ventilatore UE. Dopo 3 muniti il compressore e motore ventilatore UE ripartono | 1)Cattivo Collegamento elettrico del Motore DC 2) Cattivo collegamento sul connettore e scheda 3) Motore difettoso
43 | Motore ventilatore unità esterna(2) non funziona | LA | Motore ventilatore unità interna ed esterna, compressore si fermano (OFF) e il flap si ferma nella posizione in cui si trova | 1)Cattivo contatto dei terminali sul motore ventilatore 2) Cattivo contatto del collegamento motore sul connettore della scheda 3)Motore bloccato 4)Motore difettoso 5)Scheda elettronica Unità interna difettosa
44 | Fallimento di avvio del sistema/compressore | Lc | In cooling and drying : il compressoree il ventilatore esterno non funzionano. In Heating , il sistema si ferma completamente | Fare riferimento all'analisi di malfunzionamento.
45 | Malfunzionamenro sulla fase del compressore | U1 | In cooling and drying : il compressoree il ventilatore esterno non funzionano. In Heating , il sistema si ferma completamente | Sostituire scheda elettronica AP1 unità esterna
46 | Malfunzionamenro sulla fase del compressore. Protezione per inversione di fase | U2 | In cooling and drying : il compressoree il ventilatore esterno non funzionano. In Heating , il sistema si ferma completamente | Sostituire scheda elettronica AP1 unità esterna
47 | Malfunzionamento per caduta di tensione. | U3 | In cooling and drying : il compressoree il ventilatore esterno non funzionano. In Heating , il sistema si ferma completamente | Alimentazione elettrica instabile
48 | Malfunzionamento del sistema per rilevazione errata di corrente | U5 | In cooling and drying : il compressoree il ventilatore esterno non funzionano. In Heating , il sistema si ferma completamente | Problemi sulla scheda. Sostituire scheda elettronica AP1 unità esterna
49 | Problemi sulla valvole 4 vie ( inversione ciclo) | U7 | Se si riscontra il problema In Heating , il sistema si ferma completamente | 1) alimentazione elettrica inferiore a 175 volt 2)Collegamento elettrico non corretto sulla valvola 4 vie 3)Valvola 4 vie danneggiata; sostituire
50 | Malfunzionamento del controllo taglio di fase motore Unità Interna | U8 | L'unità si ferma completamente | 1) Tensione alimentazione anomala 2)Controllo taglio di fase difettoso 3)Scheda elettronica UI difettosa
Se si verifica un malfunzionamento durante il funzionamento del sistema, dove si visualizzazione normalmente la temperatura, LCD mostrerà il codice di errore. Se diversi malfunzionamenti si verificano allo stesso tempo, i loro corrispondenti codici di errore verranno visualizzati a turno. In caso di malfunzionamento, si prega di spegnere l'unità .
N.B.PER "RESETTARE" GLI ERRORI, TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEL SISTEMA PER ALMENO 2 MINUTI E POI RIDARE TENSIONE.